ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προμήθεια & τοποθέτηση 94 νέων φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως Τύπου ABC χωρητικότητα 6 kg πλήρως αναγομωμένων.
Οι νέοι πυροσβεστήρες Θα πρέπει να έχουν κατασκευαστική ικανότητα τουλάχιστον 27 Α — 838 — C (ή ανώτερη), κατασκευαστικό υλικό ξηρή σκόνη ABC, προωθητικό αέριο άζωτο (Ν2).
οι πυροσβεστήρες να διαθέτουν δοχείο κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής, εξωτερική βαφή κόκκινου χρώματος RAL 3000, μονομετρικό δείκτη πίεσης, βαλβίδα ασφαλείας, ασφάλεια με πείρο & μολυβδοσφραγίδα, ελαστικό σωλήνα εκτόξευσης, βάση στήριξης, πινακίδα σήμανσης θέσης, πιστοποιητικό κατασκευαστή και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ελέγχου καλής λειτουργίας.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά: 

Πίεση λειτουργίας 14-18bar περίπου, χρόνος εκτόνωσης 15-20sec περίπου με βεληνεκές εκτόξευσης 5-6m περίπου. οι πυροσβεστήρες
 Θα πρέπει :
-να είναι πιστοποιημένοι σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3
-να συμμορφώνονται με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία για πυροσβεστήρες
-να συνοδεύονται από πιστοποιητικό συμμόρφωσης και δήλωση κατασκευαστή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση & τοποθέτηση των νέων πυροσβεστήρων να παραλάβει τους υφιστάμενους (που αποσύρονται από χρήση) και να τους απομακρύνει από το Νοσοκομείο με δική του ευθύνη, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο.

